## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南京财经大学红山学院高淳校区一期项目10KV临时用电工程（方案1） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.4 杆线 |  |  |  | 1
1 | 030410001001 | 绝缘线单回直线杆 | 1、绝缘线单回直线杆 2、水泥电杆，Φ190×15米 3、包含“电杆组立，挖填土方，电杆基础设置，绝缘子、横担、避雷、接地设施等电力金具安装”等 4、综合考虑土质、现场地形、须跨越障碍、工地运输等 5、配套电力金具详参《绝缘线单回直线杆组装图》 6、电杆编号 |  | 根 | 19
2 | 030410001002 | 绝缘线单回终端杆 | 1、绝缘线单回终端杆 2、水泥电杆，Φ190×15米 3、包含“电杆组立，挖填土方，电杆基础设置，拉线安装，绝缘子、横担、避雷、接地设施等电力金具安装”等 4、综合考虑土质、现场地形、须跨越障碍、工地运输等 5、配套电力金具详参《绝缘线单回终端杆组装图》 6、拉线金具详参《拉线图》 7、电杆编号 |  | 根 | 1
3 | 030410001003 | 绝缘线单回转角耐张杆 | 1、绝缘线单回转角耐张杆 2、水泥电杆，Φ190×15米 3、包含“电杆组立，挖填土方，电杆基础设置，拉线安装，绝缘子、横担、避雷、接地设施等电力金具安装”等 4、综合考虑土质、现场地形、须跨越障碍、工地运输等 5、配套电力金具详参《绝缘线单回转角耐张杆组装图》 6、拉线金具详参《拉线图》 7、电杆编号 |  | 根 | 1
4 | 030410003001 | 架空绝缘导线 JKLYJ-10-120 | 1、架空绝缘导线 2、JKLYJ-10-120 3、综合考虑现场地形与须跨越障碍 |  | km | 2.64
|  | C.4 用户分界开关 |  |  |  | 1
5 | 030410003002 | 架空绝缘导线 JKLYJ-10-240 | 1、架空绝缘导线 2、JKLYJ-10-240 3、综合考虑现场地形与须跨越障碍 |  | km | 0.02
6 | 030410003003 | 架空绝缘导线 JKLYJ-10-50 | 1、架空绝缘导线 2、JKLYJ-10-50 3、综合考虑现场地形与须跨越障碍 |  | km | 0.02
7 | 030410003004 | 架空绝缘导线 JKTRJY-10-35 | 1、架空绝缘导线 2、JKTRJY-10-35 3、综合考虑现场地形与须跨越障碍 |  | km | 0.01
本页小计
合 计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南京财经大学红山学院高淳校区一期项目10KV临时用电工程（方案1） |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
8 | 030402002001 | 用户分界开关 | 1、用户分界开关 2、一二次融合 3、AC10kV，630A，20kA，真空，无隔离闸刀 4、带公专一体4G无线通信模块 5、含绝缘护罩 |  | 台 | 1
9 | 030402008001 | 电压互感器 | 1、电压互感器 2、柱上开关配套组件 |  | 台 | 1
10 | 030402017001 | 开关控制柜 | 1、开关控制柜 2、柱上开关配套组件 |  | 台 | 1
11 | 030402010001 | 交流避雷器 | 1、交流避雷器 2、AC10kV，17kV，硅橡胶，50kV，不带间隙 3、参考型号HY5WS-17/50L 4、含绝缘护罩 |  | 组 | 6
12 | 030402009001 | 跌落式熔断器 | 1、跌落式熔断器 2、AC10kV，100A 3、含绝缘护罩、熔丝 |  | 组 | 2
13 | 030409007001 | 接地装置 | 1、接地装置 2、按规范设置并调试合格 |  | 套 | 1
14 | 030410004001 | 用户分界开关杆上配套金具 | 1、用户分界开关杆上配套金具 2、配套金具详参《用户分界开关组装图》 |  | 组 | 1
|  | C.4 低压配电台架 |  |  |  | 1
15 | 030410003005 | 架空绝缘导线 JKLYJ-10-70 | 1、架空绝缘导线 2、JKLYJ-10-70 3、综合考虑现场地形与须跨越障碍 |  | km | 0.18
16 | 030408001001 | 电力电缆 YJV22-4×150 | 1、电力电缆0.6/1KV 2、YJV22-4×150 |  | m | 72
17 | 030408006001 | 户内电力电缆头 YJV22-4×150 | 1、电力电缆终端头（户内）0.6/1KV 2、YJV22-4×150 3、热缩式 |  | 个 | 4
18 | 030408006002 | 户外电力电缆头 YJV22-4×150 | 1、电力电缆终端头（户外）0.6/1KV 2、YJV22-4×150 3、热缩式 |  | 个 | 4
19 | 030401001001 | 柱上变压器 | 1、油浸式变压器（节能环保型、低损耗、低噪音、免维护、全密封） 2、S11-M-400kVA/10kV，10±2×2.5/0.4kV，Dyn UK=4% 3、空载损耗<0.57KW，负载损耗<4.30KW，空载电流<0.60% 4、柱上安装，包含横担、大梁等配套设施 |  | 台 | 4
20 | 030404017001 | 低压JP箱 | 1、成套低压JP箱 2、箱内元器件配置详参《柱上变压器电气主接线图》 3、柱上安装，包含横担、大梁等配套设施 |  | 台 | 4
本页小计
合 计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南京财经大学红山学院高淳校区一期项目10KV临时用电工程（方案1） |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
21 | 030402010002 | 交流避雷器 | 1、交流避雷器 2、AC10kV，17kV，硅橡胶，50kV，不带间隙 3、参考型号HY5WS-17/50L 4、含绝缘护罩 |  | 组 | 12
22 | 030402009002 | 跌落式熔断器 | 1、跌落式熔断器 2、AC10kV，100A 3、含绝缘护罩、熔丝 |  | 组 | 12
23 | 030402008002 | 故障指示仪 | 1、故障指示仪 2、电缆线路型 |  | 台 | 12
24 | 030404022001 | 过电压保护器 | 1、过电压保护器 2、按规范及设计要求设置 |  | 台 | 17
25 | 030409007002 | 接地装置 | 1、接地装置 2、按规范设置并调试合格 |  | 套 | 4
26 | 030410004002 | 低压配电台架配套金具 | 1、低压配电台架配套金具 2、配套金具详参《低压配电台架安装图》 |  | 组 | 4
|  | C.4 调试及其他 |  |  |  | 1
27 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、复合施工规范要求及供电部门验收要求的各类电气调试 2、包含但不限于“变压器系统调试、保护装置调试、避雷器调试、送配电装置调试”等 |  | 系统 | 1
28 | 031301018001 | 施工手续办理、工程监理、施工验收等费用 | 1、工程施工相关辅助费用 2、包含但不限于通电投运前的“市政绿化补偿费用、办理施工证照费用、工程监理费用、通过供电部门验收费用”等涉及本项目的其它所有费用 3、按投标报价包干使用 |  | 项 | 1
分部分项合计
29 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、脚手架搭拆（综合考虑） |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南京财经大学红山学院高淳校区一期项目10KV临时用电工程（方案1） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302005001 | 冬雨季施工 | [6 empty] | 0.05～0.1%
5 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | [6 empty] | 0～0.05%
6 | 031302008001 | 临时设施 | [6 empty] | 0.6～1.6%
7 | 031302009001 | 赶工措施 | [6 empty] | 0.5～2.1%
8 | 031302010001 | 工程按质论价 | [6 empty] | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
9 | 031302011001 | 住宅分户验收 | [6 empty] | 0.10%
10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | [6 empty] | 0.03%
合 计

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：南京财经大学红山学院高淳校区一期项目10KV临时用电工程（方案1） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计